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安徽中医药大学少荃湖校区教学楼空调采购安装项目采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货及安装完成且验收合格后一次性付清合同价款。

	2
	供货及安装地点
	合肥市新站区安徽中医药大学，招标人指定地点

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起35天内完成设备安装、调试（货物需求另有规定的，以货物需求为准）。

	4
	免费质保期
	所有设备及安装自最终验收合格之日起，整体免费质保期为5年。对于压缩机、变频器、系统控制器等核心部件，免费质保期为5年。(货物需求中有特殊要求的，按照货物需求中的要求执行)。


二、项目概况
本项目位于安徽省合肥市新站区安徽中医药大学少荃湖校区，拟对校区内约60间教学楼教室实施多联式空调系统安装，覆盖总面积约10,000㎡。每间教室层高约4m，单间面积约160㎡。项目采购内容为多联式空调系统采购安装，包括但不限于多联式室外机、室内机的供货与安装；冷媒管路系统、冷凝水管路系统的敷设与连接；空调专用配电系统（含配电箱、电缆及保护管）建设；智能用电管控系统（含智能断路器、负荷监控终端、数据网关等）的安装、接线与调试，并接入校方现有物联管控平台实现远程集中管控与用电计量；以及系统整体调试、试运行、验收及质保期内的售后维保服务等设计图纸及工程量清单范围内的全部内容。
三、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	顶出风多联机室外机
	1. 风量≥29000m3/h；
2. ★制冷量≥78.5kW（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
3. 制冷功率≤20.50kW；
4. ★制热量≥87.5kW（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
5. 制热功率≤20.10kW；
6. 冷媒种类：R410A环保冷媒；
7. ★APF值≥4.80（投标文件提供能效标识网备案截图佐证）；
8. 噪音（冷/暖）≤63/63dB(A)；
9. 具备全直流变频多联空调设备，单模块型式，压缩机需全部采用全直流变频喷气增焓压缩机（一台压缩机对应一台变频控制器），具备时间均衡运转功能，能顺序启动，并能自动轮换。冷凝风扇电机为高效率直流电机、采用直流变速控制；
10. 具备全直流变频喷气增焓压缩机。直流变频压缩机产品其压缩机驱动及室外机风扇电机驱动采用直流变频技术；
11. 室外机运行温度宽广，高温制冷温度可达≥55°C，低温制热温度低至≤-30°C；
12. 机组采用全密闭电控盒，防护等级≥IP55；
13. 电控环境稳定，电控采用冷媒冷却散热；
14. 具备良好的散热效果；侧出风多联机静压值≥80Pa，顶出风多联机静压值≥120Pa；
15. 空调系统配管总长≥1000m，最远配管等效长度≥200m，室外机在室内机上方时最大允许落差≥110米，室内机之间最大允许落差≥40米；
16. 机组内、外机防腐蚀能力≥WF2级；
17. 当系统冷负荷变化或室内机使用台数变化时，空调系统具备自动调节室外机的运行工况及启、停状态，实现多联机负荷自适应功能；
18. 机组具备通讯线任意拓扑能力，通讯线抗干扰、断电条件下关阀能力，满足机组信号线之间任意连接，室内机掉电不影响整个系统的运行，满足机组的安装运行稳定性。
	2台
	工业
	否
	

	2
	顶出风多联机室外机
	1.风量≥28300m3/h；
2.★制冷量≥95.4kW（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
3.制冷功率≤25.20kW；
4.★制热量≥106.5kW（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
5.制热功率≤25.20kW；
6.冷媒种类：R410A环保冷媒；
7.★APF值≥4.70（投标文件提供能效标识网备案截图佐证）；
8.噪音（冷/暖）≤66/66dB(A)；
9.具备全直流变频多联空调设备，单模块型式，压缩机需全部采用全直流变频喷气增焓压缩机（一台压缩机对应一台变频控制器），具备时间均衡运转功能，能顺序启动，并能自动轮换。冷凝风扇电机为高效率直流电机、采用直流变速控制；
10.具备全直流变频喷气增焓压缩机。直流变频压缩机产品其压缩机驱动及室外机风扇电机驱动采用直流变频技术；
11.室外机运行温度宽广，高温制冷温度可达≥55°C，低温制热温度低至≤-30°C；
12.机组采用全密闭电控盒，防护等级≥IP55；
13.电控环境稳定，电控采用冷媒冷却散热；
14.具备良好的散热效果；侧出风多联机静压值≥80Pa，顶出风多联机静压值≥120Pa；
15.空调系统配管总长≥1000m，最远配管等效长度≥200m，室外机在室内机上方时最大允许落差≥110米，室内机之间最大允许落差≥40米；
16.机组内、外机防腐蚀能力≥WF2级；
17.当系统冷负荷变化或室内机使用台数变化时，空调系统具备自动调节室外机的运行工况及启、停状态，实现多联机负荷自适应功能；
18.机组具备通讯线任意拓扑能力，通讯线抗干扰、断电条件下关阀能力，满足机组信号线之间任意连接，室内机掉电不影响整个系统的运行，满足机组的安装运行稳定性。
	6台
	工业
	否
	

	3
	顶出风多联机室外机
	1.风量≥30000m3/h；
2.★制冷量≥106.5kW（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
3.制冷功率≤29.60kW；
4.★制热量≥120.0kW（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
5.制热功率≤28.70kW；
6.冷媒种类：R410A环保冷媒；
7.★APF值≥4.42（投标文件提供能效标识网备案截图佐证）；
8.噪音（冷/暖）≤67/67dB(A)；
9.具备全直流变频多联空调设备，单模块型式，压缩机需全部采用全直流变频喷气增焓压缩机（一台压缩机对应一台变频控制器），具备时间均衡运转功能，能顺序启动，并能自动轮换。冷凝风扇电机为高效率直流电机、采用直流变速控制；
10.具备全直流变频喷气增焓压缩机。直流变频压缩机产品其压缩机驱动及室外机风扇电机驱动采用直流变频技术；
11.室外机运行温度宽广，高温制冷温度可达≥55°C，低温制热温度低至≤-30°C；
12.机组采用全密闭电控盒，防护等级≥IP55；
13.电控环境稳定，电控采用冷媒冷却散热；
14.具备良好的散热效果；侧出风多联机静压值≥80Pa，顶出风多联机静压值≥120Pa；
15.空调系统配管总长≥1000m，最远配管等效长度≥200m，室外机在室内机上方时最大允许落差≥110米，室内机之间最大允许落差≥40米；
16.机组内、外机防腐蚀能力≥WF2级；
17.当系统冷负荷变化或室内机使用台数变化时，空调系统具备自动调节室外机的运行工况及启、停状态，实现多联机负荷自适应功能；
18.机组具备通讯线任意拓扑能力，通讯线抗干扰、断电条件下关阀能力，满足机组信号线之间任意连接，室内机掉电不影响整个系统的运行，满足机组的安装运行稳定性。
	3台
	工业
	否
	

	4
	顶出风多联机室外机
	1.风量≥33000m3/h；
2.★制冷量≥129.5kW（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
3.制冷功率≤36.50kW；
4.★制热量≥144kW（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）；
5.制热功率≤20.10kW；
6.冷媒种类：R410A环保冷媒；
7.★APF值≥4.30（投标文件提供能效标识网备案截图佐证）；
8.噪音（冷/暖）≤69/69dB(A)；
9.具备全直流变频多联空调设备，单模块型式，压缩机需全部采用全直流变频喷气增焓压缩机（一台压缩机对应一台变频控制器），具备时间均衡运转功能，能顺序启动，并能自动轮换。冷凝风扇电机为高效率直流电机、采用直流变速控制；
10.具备全直流变频喷气增焓压缩机。直流变频压缩机产品其压缩机驱动及室外机风扇电机驱动采用直流变频技术；
11.室外机运行温度宽广，高温制冷温度可达≥55°C，低温制热温度低至≤-30°C；
12.机组采用全密闭电控盒，防护等级≥IP55；
13.电控环境稳定，电控采用冷媒冷却散热；
14.具备良好的散热效果；侧出风多联机静压值≥80Pa，顶出风多联机静压值≥120Pa；
15.空调系统配管总长≥1000m，最远配管等效长度≥200m，室外机在室内机上方时最大允许落差≥110米，室内机之间最大允许落差≥40米；
16.机组内、外机防腐蚀能力≥WF2级；
17.当系统冷负荷变化或室内机使用台数变化时，空调系统具备自动调节室外机的运行工况及启、停状态，实现多联机负荷自适应功能；
18.机组具备通讯线任意拓扑能力，通讯线抗干扰、断电条件下关阀能力，满足机组信号线之间任意连接，室内机掉电不影响整个系统的运行，满足机组的安装运行稳定性。
	7台
	工业
	否
	

	5
	环形出风嵌入式室内机
	1. 制冷量≥9.0kW
2.制热量≥10.0kW
3.风量≥1330m3/h；
4.冷媒种类：R410A环保冷媒；
5.冷凝水排水泵：直流电机，最大扬程≥1200mm
6.直流无刷电机无级调速，具备≥7档送风模式；
7.每台室内机须配置一个有线控制器及红外控制器，其应具备但不限于以下功能：开关控制、风量调节、风向摆动选择、运行模式选择（自动、制冷、除湿、送风、制热等）、温度设定、定时开关。室内机制冷状态能锁定在26℃、制热状态锁定20℃。控制面板应能显示故障代码功能。
	244台
	工业
	是
	标配冷凝水提升泵

	6
	智慧空开配电系统
	一、通信模组
1、Zigbee通信协议； 
2、可选支持智能空开控制模组，实现基于电磁线圈吸合原理的电路通断开关，解决空开频繁通断电操作对空开寿命的影响，解决空开通断电瞬时电流冲击对空开寿命的影响；
3、可选支持智能空开，实现智能空开用电数据采集，实现智能空开本地上电操作禁用等功能；
4、具备短路保护、漏电保护、过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能；
5、支持远程控制、手机移动端统一管理；
6、手机移动端实现远程监测空开状态，手机移动端支持监测用电相关数值，投标文件中提供软件功能截图证明；
7、支持电量统计功能，支持物联数据统计分析，如自定义时段的用电数据以及设备能耗趋势分析等；
8、所投产品具有自主知识产权，投标文件提供物联网智慧空开通信系统软件著作权证书复印件；
9、要求本次智能空开系统能接入学校现有智慧物联控制平台。
二、智能空开1P32A
1、与智能空开通讯模组配合使用，实现与物联网网关、物联网控制平台联动；
2、智慧微断220V 32A；
3、1P额定32A；
4、支持本地电动控制、本地手动推杆控制；
5、支持禁用空开本地上电操作，投标文件中提供软件功能截图证明；
6、支持用电数据采集，包括电流、电压、有功功率、累计用电量数据。
三、智能空开2P63A
1、与智能空开通讯模组配合使用，实现与物联网网关、物联网控制平台联动；
2、智慧微断220V 63A；
3、2P额定63A；
4、支持本地电动控制、本地手动推杆控制；
5、支持禁用空开本地上电操作；
6、支持空开用电数据采集。
四、智能空开3P63A
1、与智能空开通讯模组配合使用，实现与物联网网关、物联网控制平台联动；
2、智慧微断380V 63A；
3、3P，单相额定63A；
4、支持本地电动控制、本地手动推杆控制；
5、支持禁用空开本地上电操作；
6、支持空开用电数据采集。
五、智能风扇调速开关
1、通信方式：Zigbee协议；
2、工作电压：220V；
3、负载功率：300W；
4、智能策略控制，含情景策略控制，定时策略控制，联动策略控制、巡检策略控制、告警策略控制等；
[bookmark: _GoBack]5、本地按键控制，Web端及移动端控制；
	具体数量详见表6.1
	工业
	否
	满足现有空调及本次新增空调全套覆盖配备


注：1.货物指标要求清单中如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.所有产品的技术参数及要求，采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门按规定处理，由此产生的责任与后果均由中标人自行承担。
3.清单与图纸不一致时，以图纸为准
附：表6.1
少荃湖校区
	大教室智能风扇系统

	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	智能风扇调速开关
	531
	每间教室9个风扇开关

	
	合计
	
	



	小教室智能空开系统

	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	智能空开通信模组
	63
	共63间教室

	2
	智能空开1P32A
	63
	空调控制

	3
	智能空开2P63A
	51
	总开（1/2/3/5期）

	4
	智能空开3P63A
	12
	三相电总开（4期）

	
	合计
	
	



说明：A栋教学楼教室以及部分B栋教学楼的大教室无配电箱，新增智能空开须增加配电箱，B栋教学楼的小教室无风扇开关。
四、安装调试、质保及售后服务要求
1、安装调试要求：所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，送货至采购人指定的交货地点，由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试，吊顶，清洗，运维，包含在本次采购内容中。
2、售后服务要求：
（1）中标人对合同货物的质量保修期为：自项目终验合格之日起3年。
（2）中标人在合同货物的质量保修期内，免费为采购人提供合同货物的技术指导和维修服务，服务的时间是：每周7天×24小时。
（3）中标人在质保期内合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后1小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后24小时内派员至采购人处免费维修和提供现场指导。
（4）如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后2小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标人承担。
（5）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标人应在接到采购人通知之后24小时内到达现场。
（6）项目验收后，根据采购人的请求，中标人应当为采购人指定的人员提供培训，并向采购人提供培训相关资料。
五、报价要求
本项目报投标总价，报价包含完成本项目的所有费用。本项目报价含设备的采购、安装、调试、检测、维修保养费用以及所有的材料费、人工费和税费等完成所投包别的一切费用。投标人根据实际情况自行勘察现场，报价后均视为已知晓现场情况，投标人需谨慎报价。 
六、其他要求
1、包装和运输要求：中标人交付的全部货物，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。
2、验收要求：货物交付前，中标人应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，中标人在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3、所投产品若含有国家强制性要求的，必须符合国家现行的规定和要求。
4、所投空调产品须满足一级能效。
5采购人有权在到货之后（货物安装之前）对中标人所投产品进行送检，相关费用由中标人承担。若送检产品不合格，直接取消中标资格。
6、投标人须提供空调管理平台，并开放API接口，并兼容学校已有平台对接。
